КЛАПАН предохранительный пружинный

17б5бк (УФ55105) - взамен 17с42нж (УФ55001)

DN 25 мм; PN 1.6 МПа

#### Клапан 17б5бк (УФ 55105) - 11800 руб./шт. - применяется в качестве предохранительного устройства для защиты оборудования от недопустимого давления посредством сброса избытка рабочей среды на трубопроводах жидких и газообразных сред в газовой, химической, нефтехимической, энергетической и других отраслей промышленности. Давление условное - до 1.6 (16) МПа (кгс/см2). Давление рабочее (пределы настройки) - 0.1 - 0.2 (1 - 2) МПа (кгс/см2); 0.2 - 0.4 (2 - 4) МПа (кгс/см2); 0.4 - 0.8 (4 - 8) МПа (кгс/см2); 0.8 - 1.6 (8 - 16) МПа (кгс/см2). Давление закрытия - не менее 0.7 Рр, МПа. Среда - водяной пар и другие неагрессивные газообразные среды. Рабочая температура - до + 225 град. С. Присоединение - штуцерно-торцевое (ГОСТ 5890). Материал корпуса - латунь ЛЦ-40С (ГОСТ 17111). Коэффициент расхода - не менее 0.5 (жидкость); не менее 0.7 (пар и газ). Масса - не более 2.4 кг. Модификация котла - Е 1/9. Срок службы - не менее 15 лет. Цена клапана 17б5бк - 11 800 руб. (с НДС).

#### Запорные устройства указателей уровня 12б1бк, 12б2бк, 12б3бк (нижний и верхний кран)  с температурой до + 225 (+ 250) °С.

- Запорное устройство указателя уровня 12б2бк  используется для котлов типа Е-1/9.

- Запорное устройство указателя уровня 12б3бк  используется для котлов типа ДКВР.

12б1бк  Ду20 Ру16 цапковые – 3400 р/комплект.

12б2бк Ду20 Ру16 фланцевые – 3000 р/комплект.

12б3бк  Ду20 Ру25 фланцевые – 4950 р/комплект.

12с13бк Ду20 Ру40 цапковые – 3510 р/комплект.

12нж13бк  Ду20 Ру40 цапковые – 5850 р/комплект.

#### Указатели уровня жидкости паровых котлов 12кч11бк (ГОСТ 9653-74)

#### Применяются в паровых котлах, сосудах, аппаратах и резервуарах для жидкости с давлением до 25 атм и температурой до + 250 °С.

- рамки поставляются в сборе с плоским рифлёным стеклом;

- отражение и преломление лучей света в гранях стекла обеспечивает показание уровня жидкости, принимающей тёмный оттенок;

- указатель уровня № 2 используется для котлов типа Е-1/9;

- указатель уровня № 6 используется для котлов типа ДКВР.

| Указатели уровня жидкости паровых котлов 12кч11бк |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Примечание | Ду, мм | Ру, бар (кгс/см2) | Вес, кг | t рабочей среды, °С | Цена с НДС, руб. |
| 2 | Для котлов Е-1/9 | 20 | 25 | 2,3 | 250 | 2340 |
| 4 |  | 20 | 25 | 3 | 250 | 2340 |
| 5 |  | 20 | 25 | 4,4 | 250 | 2600 |
| 6 | Для котлов ДКВР | 20 | 25 | 3,8 | 250 | 2800 |
| 8 |  | 20 | 25 | 4,55 | 250 | 3250 |

#### Клапан запорный сильфонный вакуумный фланцевый 15б24р (СК26008) предназначен для герметичного перекрытия вакуумных систем.

Давление условное - Ру2,5...1х10-5 (кгс/см2).
Среда - инертный газ, воздух.
Рабочая температура - -20 - +60 град. С.
Присоединение - фланцевое.
Материал корпуса - латунь.
Масса - не более 1.2 кг.
Цена клапана 15б24р - 6 000 руб. (с НДС).

КЛАПАНЫ запорные электромагнитные

15кч835р, 15кч843р, 15кч883р СВМГ, 15кч848р СВМА, 15кч888р СВМ, 15кч892п СВВ

|  |  |  |  | Среда - вода, хладон, газ, пар. Рабочая температура - от - 40 до + 45 °С (...р - вода, хладон, газ); от + 5 до + 150 °С (...п - вода, пар). |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Присоединение - фланцевое. |  |  |  |
|  |  |  |  | Управление - электромагнитный привод. |  |  |  |
|  |  |  |  | Материал корпуса - чугун. |  |  |  |
| Наименование |  | DN, мм | PN, атм |  | Рабочая среда | Цена, руб (с НДС) |  |
| Клапан 15кч835р "НО" |  | 25 | 1,0 |  | газ, воздух | 8 840 |  |
| Клапан 15кч843р "НЗ" |  | 65 | 1,0 |  | газ,воздух | 9 100 |  |
| Клапан 15кч883р "СВМГ" |  | 25 | 1,0 |  | газ | 4 550 |  |
| Клапан 15кч883р "СВМГ" |  | 40 | 1,0 |  | газ | 6 500 |  |
| Клапан 15кч883р "СВМГ" |  | 50 | 1,0 |  | газ | 9 500 |  |
| Клапан 15кч848р "СВМА" |  | 25 | 25 |  | вода, воздух, аммиак | 4 665 |  |
| Клапан 15кч848р "СВМА" |  | 40 | 25 |  | вода, воздух, аммиак | 6 500 |  |
| Клапан 15кч848р "СВМА" |  | 50 | 25 |  | вода, воздух, аммиак | 13 000 |  |
| Клапан 15кч848р "СВМА" |  | 65 | 25 |  | вода, воздух, аммиак | 13 000 |  |
| Клапан 15кч888р "СВМ" |  | 25 | 16 |  | вода | 4 100 |  |
| Клапан 15кч888р "СВМ" |  | 40 | 16 |  | вода | 6 500 |  |
| Клапан 15кч888р "СВМ" |  | 50 | 16 |  | вода | 13 000 |  |
| Клапан 15кч888р "СВМ" |  | 65 | 16 |  | вода | 9 100 |  |
| Клапан 15кч892п "СВВ" |  | 25 | 16 |  | вода, пар | 5 200 |  |
| Клапан 15кч892п "СВВ" |  | 50 | 16 |  | вода, пар | 13 000 |  |
| Клапан 15кч892п "СВВ" |  | 65 | 16 |  | вода, пар | 10 400 |  |

КЛАПАНЫ предохранительные рычажные

Начало формы 17ч3бр, 17ч18бр, 17ч5бр, 17ч19бр, 17с19нж, груз Конец формы DN 25, 40, 50, 80, 100, 125, 150 мм

PN 1.6 МПа

#### Клапаны предохранительные рычажные (17ч3бр, 17ч18бр, 17ч5бр, 17ч19бр, 17с19нж) предназначены для защиты оборудования от недопустимого превышения давления сверх установленного и применяются на трубопроводах для различных сред с t до + 225 °С.

|  |  |  |  |  | Среда - вода, пар и другие жидкие и газообразные среды. Рабочая температура - до + 225 °С. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Присоединение - фланцевое. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Модификация - 17ч3бр (17ч18бр) - однорычажный; 17ч5бр (17ч19бр) - двухрычажный. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Материал корпуса - чугун. |  |  |  |  |
| Клапан (17ч3бр, 17ч18бр, 17ч5бр, 17ч19бр, 17с19нж) состоит из следующих основных деталей: корпуса, золотника, шпинделя, оси, рычага, грузов. При рабочем давлении среды клапан закрыт. Золотник прижат к седлу (кольцо уплотнительное в корпусе) массой грузов, отрегулированной на давление настройки PH. При снижении давления в системе до величины закрытия Pз масса грузов превысит усилие давления среды, действующей на площадь золотника, и клапан закроется. Принудительный подрыв клапана осуществляется путем подъема груза вручную. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование |  | DN, мм | PN, атм | L, мм |  | Масса, кг (без грузов) | Цена, руб (с НДС) |  |  |
| 17ч3бр (17ч18бр) |  | 25 | 16 | 85 |  | 4,6 | 1 950 |  |  |
| 17ч3бр (17ч18бр) |  | 40 | 16 | 115 |  | 8,9 | 3 400 |  |  |
| 17ч3бр (17ч18бр) |  | 50 | 16 | 125 |  | 16 | 7 800 |  |  |
| 17ч3бр (17ч18бр) |  | 80 | 16 | 155 |  | 31 | 7 800 |  |  |
| 17ч3бр (17ч18бр) |  | 100 | 16 | 175 |  | 49 | 9 100 |  |  |
| 17ч5бр (17ч19бр) |  | 80 | 16 | 125 |  | 34 | 7 800 |  |  |
| 17ч5бр (17ч19бр) |  | 125 | 16 | 150 |  | 64 | 30 000 |  |  |
| 17ч5бр (17ч19бр) |  | 150 | 16 | 200 |  | 100 | 32 500 |  |  |
| 17с19нж (17с5нж) |  | 125 | 25 | 150 |  | 64 | 30 000 |  |  |
| Груз к клапану 17ч3бр (17ч18бр), 17ч5бр (17ч19бр) |  |  |  |  |  |  | 5000 |  |  |

ВЕНТИЛЬ ручной

Начало формы АВ-013М Конец формы DN 10

PN 40 МПа

#### Вентиль ручной АВ-013М предназначен для перекрытия пневмомагистрали с ресурсом:

- 5000 срабатываний при работе на воздухе, азоте, гелии, из них 1000 срабатываний при давлении 400 кгс/см2 и 4000 срабатываний при давлении 250 кгс/см2,
или 3000 срабатываний при работе на воздухе, азоте, гелии при давлении 400 кгс/см2,
или 2000 срабатываний при работе на воздухе, азоте, гелии, из них 1000 срабатываний при давлении 10 кгс/см2 и 1000 срабатываний при вакууме 5x103 мм рт. ст.,
или 2000 срабатываний при давлении 400 кгс/см2 и работе на аргоне;

- 11500 часов нахождения под давлением в открытом положении при работе на воздухе, азоте, гелии или 1000 часов при работе на аргоне.

|  |  |  |  | Среда - воздух, азот с точкой росы не выше минус 55°С при атмосферном давлении, гелий отвечающий требованиям ТУ 51-940-80, аргон ГОСТ 10157-79. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Температурный диапазон работоспособности: или от минус 50 до + 50°С для вентилей с ресурсом 3000 и 5000 срабатываний ; или от 5 до + 40°С для вентилей с ресурсом 2000 и срабатываний (работа на аргоне) и 2000 срабатываний (при давлении 10 кгс/см2 и вакууме). |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Присоединение - штуцерное. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Управление - ручное. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Масса - 1,33 кг. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Габаритные размеры (без крышек) - 163х160х47 мм. |  |  |  |  |
| Наименование |  | DN, мм | PN, атм |  | H, мм | Масса, кг | Цена, руб (с НДС) |  |
| Вентиль АВ-013М |  | 10 | 40 |  | 163 | 1,3 | 20 000 |  |

|  |  | РЕГУЛЯТОРЫ давления. Начало формы 21ч10нж, 21ч12нж, 21с10нж, 21с12нж, 21нж10нж, 21нж12нж Конец формы DN 50, 80, 100, 150 мм. PN 1.6 МПа. #### Регуляторы давления (21ч10нж, 21ч12нж, 21с10нж, 21с12нж, 21нж10нж, 21нж12нж) применяются в качестве автоматически действующей арматуры, обеспечивающей поддержание постоянного давления на участке системы до или после регулятора путём изменения расхода среды. Среда - различные среды. Рабочая температура - до + 300 °С. Присоединение - фланцевое. Материал корпуса - 21ч10нж, 21ч12нж - чугун, 21с10нж, 21с12нж - сталь 25Л-П, 21нж10нж, 21нж12нж - сталь 10Х18Н9ТЛ. 21ч10нж, 21с10нж, 21нж10нж - "НО" ("после себя"). 21ч12нж, 21с12нж, 21нж12нж - "НЗ" ("до себя")... |
| --- | --- | --- |
| Наименование |  |  | DN, мм | PN, атм | Т, °С | Исполнение | Цена, руб (с НДС) |  |
| 21ч10нж/12нж |  |  | 50 | 16 | 300 | фланец | 10 400 |  |
| 21ч10нж/12нж |  |  | 80 | 16 | 300 | фланец | 14 950 |  |
| 21ч10нж/12нж |  |  | 100 | 16 | 300 | фланец | 18 200 |  |
| 21ч10нж/12нж |  |  | 150 | 16 | 300 | фланец | 32 500 |  |

Технические характеристики регулятора давления 21с10нж, 21с12нж

| Наименование | DN, мм | L, мм | H, мм | H1, мм | Масса (не более), кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21с10нж/12нж | 50 | 300 | 637 | 160 | 83,4 |
| 21с10нж/12нж | 80 | 380 | 690 | 210 | 114 |
| 21с10нж/12нж | 100 | 430 | 730 | 280 | 128 |
| 21с10нж/12нж | 150 | 550 | 815 | 360 | 205 |

- Клапаны запорные мембранные (15ч74п1м, 15ч75п1м, 15ч76п1м, 15ч74п2м, 15ч75п2м, 15ч76п2м) с защитным покрытием проточной части фторопластом или полиэтиленом предназначены для установки в качестве запорного устройства на трубопроводах для различных коррозионных сред с t до + 125 °С.

|  | Среда - коррозионная. |
| --- | --- |
|  | Рабочая температура - от - 15 до + 60 град. С (полиэтилен - п1М); от - 15 до + 125 град. С (фторопласт - п2М). |
|  | Материал футеровки корпуса - п1М - полиэтилен; п2М - фторопласт 42ЛД. |
|  | Материал мембраны - п1М - полиэтилен; п2М - фторопласт 4 ПН. |
|  | Присоединение - фланцевое. |
|  | Управление - ручное. |
|  | Материал корпуса - чугун. |

- между уплотнительными поверхностями корпуса и крышки зажата пластмассовая мембрана - основной запорный рабочий орган, приводимый в движение вверх-вниз вращением маховика влево-вправо;

- на случай прорыва мембраны в крышке и втулке имеется дублирующий сальник;

- для предохранения мембраны от разрыва под действием внутреннего давления и для равномерного прижатия её к уплотнительным поверхностям корпуса между мембраной и крестовиной имеется телескопическая опора, состоящая из набора колец для Ду 15...50 мм или резиновая подушка для Ду 80...100 мм.

|  | Наименование | DN, мм | PN, атм | L, мм | Масса, кг | Цена, руб (с НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 15ч74п1М | 15 | 16 | 130 | 3,2 | 1 300 |
|  | 15ч74п1М | 20 | 16 | 150 | 5,1 | 1 950 |
|  | 15ч75п1М | 25 | 10 | 160 | 6,3 | 2 600 |
|  | 15ч75п1М | 32 | 10 | 180 | 8,5 | 3 900 |
|  | 15ч75п1М | 40 | 10 | 200 | 9,5 | 5 200 |
|  | 15ч75п1М | 50 | 10 | 230 | 14,5 | 11 700 |
|  | 15ч76п1М | 80 | 6,3 | 310 | 35,0 | 13 000 |
|  | 15ч76п1М | 100 | 6,3 | 350 | 38,0 | 20 800 |
|  | 15ч74п2М | 15 | 16 | 130 | 3,2 | 1 950 |
|  | 15ч74п2М | 20 | 16 | 150 | 5,1 | 2 600 |
|  | 15ч75п2М | 25 | 10 | 160 | 6,3 | 3 900 |
|  | 15ч75п2М | 32 | 10 | 180 | 8,5 | 5 850 |
|  | 15ч75п2М | 40 | 10 | 200 | 9,5 | 9 000 |
|  | 15ч75п2М | 50 | 10 | 230 | 14,5 | 15 600 |
|  | 15ч76п2М | 80 | 6,3 | 310 | 35,0 | 18 850 |
|  | 15ч76п2М | 100 | 6,3 | 350 | 38,0 | 28 600 |
| КЛАПАНЫ запорные эмалированные 15ч47эм, 15ч93эм, 15ч94эм, 15ч95эм, 15ч96эм |  |  |  |  |  |  |
| DN 10, 15, 20, 25, 32, 40, 50, 65, 80, 100 мм |  |  |  |  |  |  |
| PN 6, 10, 16 Па |  |  |  |  |  |  |

Начало формы

Клапан запорный угловой нижнего спуска эмалированный

Конец формы

#### Предназначены для установки в качестве запорного устройства на трубопроводах для воды, пара и газа с t до + 200 °С. Начало формы Конец формы; Среда - жидкие агрессивные среды при температуре от -15 до +120 °С; пищевые среды при температуре от -15 до +70 °С.. Рабочая температура - до + 200 °С.. Начало формы Присоединение - фланцевое Конец формы. Управление - ручное (маховик).. Материал корпуса - чугун..

| Наименование | DN, мм | PN, атм | H, мм | Масса, кг | Цена, руб (с НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15ч47эм | 50 | 6 | 327 | 8,8 | 6 500 |
| 15ч47эм | 65 | 6 | 357 | 13,2 | 13 000 |
| 15ч47эм | 80 | 6 | - | 19,3 | 11 960 |
| 15ч47эм | 100 | 6 | 478 | 25,4 | 20 800 |
| 15ч47эм | 125 | 6 | - | - | 13 000 |

Начало формы

15ч93эм, 15ч94эм, 15ч95эм, 15ч96эм
Клапан запорный диафрагмовый эмалированный фланцевый

Конец формы

|  | - Предназначены для установки в качестве запорного устройства на трубопроводах для воды, пара и газа с t до + 120 °С. Начало формы Конец формы; Среда - жидкие агрессивные среды при температуре от -15 до +120 °С; пищевые среды при температуре от -15 до +70 °С.. Рабочая температура - до + 120 °С.. Начало формы Модификация - 15ч93эм; 15ч94эм; 15ч95эм; 15ч96эм. Конец формы Начало формы Присоединение - фланцевое по ГОСТ 12815-80 Конец формы. Управление - ручное (маховик).. Материал корпуса - чугун.. |
| --- | --- |
| 15ч93эм |  | 10 | 16 | 120 | 2,0 | 730 |  |
| 15ч93эм |  | 15 | 16 | 130 | 2,9 | 750 |  |
| 15ч93эм |  | 20 | 10/16 | 150 | 5,3 | 1 040 |  |
| 15ч93эм |  | 25 | 10/16 | 160 | 5,8 | 3 900 |  |
| 15ч94эм |  | 32 | 10 | 180 | 8,56 | 3 900 |  |
| 15ч94эм |  | 40 | 10 | 200 | 9,66 | 3 900 |  |
| 15ч95эм |  | 50 | 10 | 230 | 13,8 | 13 780 |  |
| 15ч95эм |  | 65 | 10 | 290 | 16,8 | 6 500 |  |
| 15ч96эм |  | 80 | 6 | 310 | 28,5 | 10 400 |  |
| 15ч96эм |  | 100 | 6 | 350 | 34,5 | 24 700 |  |
| 15ч91эм |  | 150 | 6 | 460 | 83 | 26 000 |  |
| 15ч91эм |  | 200 | 6 | 500 | 140 | 36 400 |  |

- СМДК (совмещённый механический дыхательный клапан)

СМДК-50АА, СМДК-100АА, СМДК-150, СМДК-200

- СМДК (клапан дыхательный совмещенный механический) предназначен для регулирования давления в газовом пространстве резервуаров для хранения нефти и нефтепродуктов и защиты от попадания пламени и искр внутрь резервуара.

- Условный проход - 50 - 250 мм.
Пропускная способность - 25 - 250 м3/ч.
Давление срабатывания с грузом - 18- 200 мм вод. ст.
Вакуум срабатывания - 20 - 25 мм вод. ст.
Присоединение - фланцевое.

- при достижении давления и вакуума сверх допустимого одна из тарелок открывается и сообщает газовое пространство резервуара с атмосферой;

- над каждой тарелкой имеется отверстие, герметично закрытое крышкой, через которую производится осмотр, постановка и выемка грузов;

- СМДК (клапан дыхательный совмещенный механический) крепится на крышке резервуара с нефтепродуктами посредством фланца через прокладку к ответному фланцу резервуара;

- рабочее положение клапана - присоединительным фланцем вниз;

- по устойчивости к воздействию климатических факторов внешней среды клапаны изготавливаются в исполнениях У (умеренный климат) и УХЛ (холодный климат - от -60 град. С);

- категория размещения - 1 (ГОСТ 15150-69).

| Наименование (совмещённый механический дыхательный клапан) | DN, мм | Kv, м3/час | Габариты, L х B х Н, мм | Масса, кг | Цена, руб (с НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СМДК-50 АА | 50 | 25 | 295х114х200 | 2,2 | 3 500 |
| СМДК-100 АА | 100 | 25 -100 | 430х180х280 | 13,0 | 6 600 |
| СМДК-150 | 150 | 25 - 150 | 546х231х350 | 22,0 | 16 800 |
| СМДК-200 | 200 | 25 - 200 | 740х340х320 | 47,0 | 32 200 |
| СМДК-250 | 250 | 25 - 250 | 946х370х506 | 94,0 | 42 000 |

#### ОП (Огнепреградители), ПП (Пламепреградители), ПОЖ-80

ОП-50АА, ОП-80ААН, ОП-100АА, ОП-150ААН, ОП-200ААН, ОП-250ААН, ОП-300ААН, ОП-350ААН, ОП-500ААН,ПП-50АА, ПП-100АА, ПП-500АА, ПОЖ-50, ПОЖ-80, ПОЖ-100

#### Огнепреградители ОП и плямяпреградители ПП и ПОЖ-80 предназначены для временного предотвращения проникновения пламени внутрь резервуаров с нефтью и нефтепродуктами при воспламенении выходящих из него взрывоопасных смесей газов и паров с воздухом.

Условный проход - 50 - 500 мм.
Пропускная способность - 25 - 250 м3/ч.
Давление срабатывания с грузом - 18- 200 мм вод. ст.
Вакуум срабатывания - 20 - 25 мм вод. ст.
Присоединение - фланцевое.

- ОП (огнепреградитель) и ПП (пламепреградитель) устанавливаются на монтажные патрубки резервуаров, ПОЖ-80 на приемные трубопроводы АЗС;

- По устойчивости к воздействию климатических факторов внешней среды клапаны изготавливаются в исполнении У и УХЛ, категория размещения 1 по ГОСТу 15150-69;

- Пример обозначения при заказе: ОП-150АА У1, ТУ 3689-014-10524112-2002, где:150 - условный проход огнепреградителя, У1 - климатическое исполнение.

| Наименование параметров | Условный проход DN, мм | Пропускная способность при сопротивлении воздушного потока 118 Па, м3/час | Высота (H), Диаметр (Dн), мм | Присоединительные размеры, мм, D1х D2хdхn | Масса, кг | Цена, руб (с НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОП-50АА | 50 | 25 | 80х140 | 140х110х14х4 | 1,3 | 2 500 |
| ОП-80ААН | 80 | 150 | 200х214 | 184х150х17х4 | 5,0 | 3 665 |
| ОП-100АА | 100 | 100 | 94х207 | 207х170х18х4 | 3,6 | 4 680 |
| ОП-150ААН | 150 | 215 | 250х303 | 260х225х18х8 | 10,0 | 7 325 |
| ОП-200ААН | 200 | 380 | 275х375 | 315х280х18х8 | 16,0 | 8 960 |
| ОП-250ААН | 250 | 600 | 263х450 | 370х335х18х12 | 27,0 | 12 050 |
| ОП-300ААН | 300 | 750 | 295х527 | 440х395х22х12 | 30,0 | 18 010 |
| ОП-350ААН | 350 | 900 | 440х635 | 485х445х22х12 | 45,0 | 23 680 |
| ОП-500ААН | 500 | 2200 | 337х858 | 640х600х22х16 | 74,0 | 53 760 |
| ПП-50АА | 50 | 25 | 80х92 | - | 0,53 | 2 975 |
| ПП-100АА | 100 | 100 | 80х148 | - | 1,2 | 5 400 |
| ПП-500АА | 500 | 2200 | 423х910 | - |  | договорная |
| ПОЖ-50 | 50 | 80 - 100 | 80х140 |  |  | 2 875 |
| ПОЖ-80 | 80 | 80 - 100 | 94х207 | 207х107х18х4 |  | 3 750 |
| ПОЖ-100 | 100 | 80 - 100 |  |  |  | 7 330 |

РЕГУЛЯТОРЫ давления

Начало формы 21б4бк Конец формы DN 25, 50 мм

PN 1.6 МПа

- Регуляторы давления применяются в качестве автоматически действующей арматуры, обеспечивающей поддержание постоянного давления на участке системы путём изменения расхода среды.

|  |  |  |  |  |  |  | Среда - водяной пар, вода, воздух. Рабочая температура - до + 225 °С (для DN 25 мм); до + 100 °С (для DN 50 мм). Присоединение - фланцевое. Материал корпуса - латунь ЛЦ-40С. Привод - автоматический. 21б4бк - прямого действия "после себя". |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование |  |  | DN, мм | PN, атм |  | L, мм |  | Масса, кг | Цена, руб (с НДС) |  |  |  |
| 21б4бк |  |  | 25 | 16 |  | 160 |  | 6,0 | 3 250 |  |  |  |
| 21б4бк |  |  | 50 | 16 |  | 230 |  | 12,3 | 6 500 |  |  |  |
|  |  | КЛАПАНЫ запорные соленоидные (ЗСК) ЗСК-15, ЗСК-25, ЗСК-32. DN 15, 25, 32 мм. PN 4.0 МПа. #### Клапаны запорные соленоидные (ЗСК-15, ЗСК-25, ЗСК-32) предназначены для автоматического прекращения подачи мазута, пара или воды с t до + 400 °С в схемах блокировки различных технологических процессов. Среда - вода, пар, мазут.. Рабочая температура - до + 400 °С.. Присоединение - фланцевое.. Управление - электромагнитный привод.. Напряжение срабатывания - ~ 220 В (50 Гц).. Степень защиты - IP50.. Материал корпуса - сталь... |  |
| Наименование |  |  | DN, мм |  | PN, атм | Рабочая среда |  |  | Цена, руб (с НДС) |  |  |  |
| ЗСК - 15 |  |  | 15 |  | 40 | мазут, вода, пар |  |  | 10 500 |  |  |  |
| ЗСК - 25 |  |  | 25 |  | 40 | мазут, вода, пар |  |  | 13 000 |  |  |  |
| ЗСК - 32 |  |  | 32 |  | 40 | мазут, вода, пар |  |  | 13 500 |  |  |  |
|  |  | КРАН ШАРОВОЙ ТРЕХХОДОВОЙ ПОД МАНОМЕТР 11с28п (КШТХ.200.050-00). DN 15 мм. PN 20.0 МПа. Кран шаровой трехходовой под манометр 11с28п (КШТХ.200.050-00) предназначен для безопасной работы с манометрами, измеряющими давление в фонтанной арматуре, газопроводах и сосудах. Применяется в нефтегазоперерабатывающих, нефтегазодобывающих и других отраслях промышленности. Среда - природный газ и жидкие углеводороды с содержанием H2S и СО2 до 6%; сжиженные углеводородные газы (нефть); минеральные масла; вода, пар. Температура рабочей среды - -40°С до +120°С. Температура окружающей среды - -60°С до +50°С. Рабочее давление - 20 (200) МПа (кгс/см2). ТУ-26-07-1622-95 шифр 11с28п. Цена 11с28п (КШТХ.200.050-00) - 5755 руб. с НДС Цена 11с28п (КШТХ.200.050-00) ст. 09Г2С - 6910 руб. с НДС. Кран шаровой трехходовой под манометр 11с28п (КШТХ.200.050.00) Ду15 Ру200. |  |

#### Стекло водоуказательное рифлёное (ГОСТ 1663-81) для указателей уровня жидкости

#### Изготавливаются из термически закалённого боросиликатного стекла и применяются в паровых котлах и в сосудах, содержащих нефтехимические продукты.

- одна сторона данного стекла (смотровая) отшлифована и отполирована;

- другая сторона, прилегающая к рабочей жидкости, имеет призматические риски с пространственным углом в 90 °; жидкость видется через него тёмной, а пар - светлой областью;

- рифлёные стёкла (стекла Клингера) применяются в паровых котлах до 3,5 МПа (35 атм.).

| Номер стекла | L, мм | B, мм | S, мм | Масса, кг | Цена, руб (с НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № 0 | 95 | 34 | 17 | 0,110 | 1 275 |
| № 1 | 115 | 34 | 17 | 0,132 | 325 |
| № 2 | 140 | 34 | 17 | 0,162 | 520 |
| № 3 | 160 | 34 | 17 | 0,195 | 260 |
| № 4 | 190 | 34 | 17 | 0,228 | 260 |
| № 5 | 220 | 34 | 17 | 0,264 | 520 |
| № 6 | 250 | 34 | 17 | 0,301 | 660 |
| № 7 | 280 | 34 | 17 | 0,338 | 715 |
| № 8 | 320 | 34 | 17 | 0,387 | 780 |
| № 9 | 340 | 34 | 17 | 0,410 | 520 |

#### Стекло водоуказательное гладкое (ГОСТ 1663-81) для указателей уровня жидкости

#### Изготавливаются из термически закалённого боросиликатного стекла и применяются в паровых котлах и в сосудах, содержащих нефтехимические продукты.

- для работы в паровых котлах без слюдяной прокладки при давлении до 3,5 МПа (35 атм.) включительно и температурой до 243 °С.;

- для работы в паровых котлах со слюдяной прокладкой мусковит (ГОСТ 13752), которая предохраняет стекло от непосредственного воздействия воды и пара, при давлении свыше 3,5 МПа до 12 МПа (35 - 120 атм.);

- для сосудов, содержащих нефтехимические продукты без слюдяной прокладки, при давлении до 16 МПа (160 атм.) включительно и температуре до 100 °С.

| Номер стекла | L, мм | B, мм | S, мм | Масса, кг | Цена, руб (с НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № 1 | 115 | 34 | 17 | 0,172 | 780 |
| № 2 | 140 | 28 | 17 | 0,152 | 520 |
| № 3 | 160 | 34 | 17 | 0,204 | 390 |
| № 4 | 190 | 34 | 17 | 0,238 | 520 |
| № 5 | 220 | 34 | 17 | 0,280 | 910 |
| № 5 | 220 | 28 | 17 | 0,260 | 910 |
| № 6 | 250 | 34 | 17 | 0,317 | 910 |
| № 7 | 280 | 34 | 17 | 0,356 | 1 040 |
| № 7 | 280 | 28 | 17 | 0,336 | 1 040 |
| № 8 | 320 | 34 | 17 | 0,400 | 1 040 |
| № 9 | 340 | 34 | 17 | 0,430 | 1 040 |
| № 9 | 340 | 28 | 17 | 0,410 | 1 040 |

#### Слюда мусковит обрезная гидротермическая (СМОГ) (ГОСТ 13752-86)

#### Предназначена для водомерных колонок котлов высокого давления в качестве гидротермической изоляции.

- слюда представляет собой пластины прямоугольной формы (пластины);

- длина пластин должна быть не более 220 мм, ширина пластин - не более 35 мм;

- номинальная толщина пластин - 0,25 мм.

| Номер стекла | L, мм | B, мм | S, мм | Цена, руб (с НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № 3 | 160 | 30 | 0,2 | 280 |
| № 3 | 160 | 34 | 0,2 | 280 |
| № 5 | 220 | 28 | 0,2 | 390 |
| № 5 | 220 | 34 | 0,2 | 520 |
| № 6 | 250 | 34 | 0,2 | 745 |
| № 7 | 280 | 34 | 0,2 | 2 340 |
| № 8 | 320 | 34 | 0,2 | 4 550 |
| № 9 | 340 | 34 | 0,2 | 4 550 |