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DN 250, 500, 800, 1600
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	DN
	D
	D1
	D2
	B
	В1
	В2
	В3
	H
	Н1
	L
	L1
	d
	n

	250
	280
	335
	370
	460
	220
	105
	962
	610
	220
	250
	286
	18
	12

	500
	500
	600
	645
	600
	350
	240
	1250
	866
	353
	400
	440
	14
	24

	800
	800
	920
	975
	935
	500
	260
	1600
	1040
	520
	550
	592
	18
	24

	1600
	1600
	1730
	1785
	1490
	870
	400
	2610
	1860
	930
	800
	856
	18
	40


	Обозначение
	DN
	PN,

МПа

(кгс/см²)
	tср,
ºC
	Среда рабочая
	Допусти-мые протечки по воздуху,

см3/мин,

не более
	Материал основных

деталей
	Тип присоединения 
	Масса,

кг

	К01033-250
	250
	0,01

(0,1)
	До плюс 60
	Радиоактивный воздух без механических примесей
	45
	Сталь

08Х18Н10Т
	Фланцевое
	170

	К01033-500
	500
	
	
	
	90
	
	
	350

	К01033-800
	800
	
	
	
	144
	
	
	620

	К01033-1600
	1200
	
	
	
	288
	
	
	2100


· Назначение - для установки в качестве отсечных устройств в вентиляционных системах, расположенных под оболочкой реакторного отделения установки 

      ВВЭР-1000 АЭС.

· Класс, группа по ОТТ-87 – 3СIIIс.
· Направление потока рабочей среды – одностороннее по стрелке на корпусе.
· Уплотнение по валу – резиновые кольца.
· Уплотнение в затворе – резиновое кольцо.
· Установочное положение на  трубопроводе:
- на горизонтальном трубопроводе при горизонтальном расположении вала           ( двигатель не должен находиться под электроприводом).
- на вертикальном трубопроводе при подаче среды снизу вверх.

Клапаны при монтаже допускают поворот электропривода относительно вала на угол кратный 90º.
· Управление – электропривод (с ручным дублером) по                                           ТУ 3791-006-05749406-2000. 

Питание – переменный ток, напряжение 380/220 В, частота 50 Гц.

· Условия эксплуатации – исполнение ТВ4, тип атмосферы – III (морская) по                    ГОСТ 15150-69.

· Изготовление и поставка по ТУ3742-025-34390194-2003.
ЦКБ К01033 





Клапан запорно-обратный Pр 0,1, t 60ºC














