| 1 | Конденсатоотводчик DN20 PN1,6МПа с ответными фланцами и крепежом, присоединение к трубе ø25х2; Материал трубопровода: ст.20 Рабочие параметры: Р=0,42 МПа, Т=233°С | BK 45 | сборный | - | шт. | 1 | 4,3 | 90LBA90AA409 Поз. 63 черт. 41.01-90-UMC-06-0TT-TM1.DD1 л.4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Конденсатоотводчик на дренаже трубопровода горячего промперегрева от котла-утилизатора к паровой турбине перед байпасным клапаном ГПП СД"Siemens" DN50 Pр 2,98МПа, tр=567°C (ø57x4,5 12Х1МФ) | Опросный лист – см. черт. № 41.01-90-UMC-06-0TT-TM1.SA8л.3 | сборный | - | шт. | 1 | - | 90LBB55AA412 Поз. 37черт. 41.01-90-UMC-05-0TT-TM6.DD2л.1 |
| 3 | Клапан запорныйcручным приводом под приварку DN50 Pр 2,98МПа, tр=567°C (ø57x4,5 12Х1МФ) | - | сборный | - | шт. | 2 | - | 90LBВ55АА411 90LBВ55АА413 Поз. 38черт. 41.01-90-UMC-05-0TT-TM6.DD2л.1 |
| 4 | Клапан запорныйcручным приводом под приварку DN20 Pр 2,98МПа, tр=567°C (ø28x3 12Х1МФ) | - | сборный | - | шт. | 11 | - | 90LBВ50АА507 90LBВ50АА508 90LBВ50АА509 90LBВ50АА510 90LBВ55АА501 90LBВ55АА502 90LBВ55АА503 90LBВ55АА504 90LBВ55АА505 90LBВ55АА506 90LBВ55АА406 Поз. 39черт. 41.01-90-UMC-05-0TT-TM6.DD2л.1 |
| 5 | Клапан регулирующий с эл. приводом под приварку Dу50, Рр=2,98МПа, tр=567⁰С (ø57х4,5, 12Х1МФ) | Опросный лист – см. черт. № 41.01-90-UMC-06-0TT-TM1.SA8 л.4 | сборный | - | шт. | 1 | - | 90LBВ55АА103 Поз. 36черт. 41.01-90-UMC-05-0TT-TM6.DD2л.1 |
| 6 | Клапан запорный с эл. приводом под приварку Dу50, Рр=2,98МПа, tр=567⁰С (ø57х4,5, 12Х1МФ) (тип привода SA 14.2-45, N=0,75 кВт) | - | сборный | - | шт. | 1 | - | 90LBВ55АА405 Поз. 35черт. 41.01-90-UMC-05-0TT-TM6.DD2л.1 |
| Примечания: 1.Трубопроводная запорная арматура должна отвечать требованиям документа РД 153-34.1-39.504-00 с изменением №1 «Общие технические требования к арматуре ТЭС» (ОТТ ТЭС-2000). 2. При заказе запорной и регулирующей арматуры или ее поставке в комплекте с технологическим оборудованием (управление выполняется с ПТК) необходимо учесть следующие требования к электроприводам: 2.1. исполнение электроприводов – общепромышленное; 2.2. тип – AUMA NORM; 2.3. электропитание – 3ф 380 В (1ф 220 В), 50 Гц; 2.4. комплектация: • концевые выключатели – стандартная комплектация, • моментные выключатели – стандартная комплектация, • термовыключатель защиты двигателя от перегрева (стандарт – для общепромышленного исполнения), • комплект кабельных вводов в составе М25х1,5 - 1 шт, М20х1,5 -1 шт, М32х1,5 – 1 шт, • механический указатель положения – для запорной арматуры положение «открыто» - «закрыто», для регулирующей арматуры от «0» до «100», • электронный датчик положения 4…20 мА с 2-х проводной схемой подключения: - для электроприводов запорной арматуры – нет необходимости, • ручной дублирующий привод – маховик. 3. . При этом электропривода AUMA NORM должны иметь схему подключения со следующим номером: - TPA00R1AA-101-000 (без датчика положения) и TPA00R1AA-1C1-000 (с датчиком положения 4-20мА) – для запорной арматуры, - TPA00R1AA-0C1-000) – для регулирующей арматуры. 4. Класс герметичности по ГОСТ Р 54808-2011: -для запорной арматуры – А, - для регулирующей арматуры – см. черт. № 41.01-90-UMC-06-0TT-TM1.SA8 л.4. |  |  |  |  |  |  |  |  |

Опросный лист №1

| Заказчик |  | ОАО «ОГК-2» | Поз. | 2 |  | Количество | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объект |  | ГРЭС | Функция |  |  | Конденсатоотводчик на дренаже трубопровода горячего промперегрева от котла-утилизатора к паровой турбине перед байпасным клапаном ГПП СД "Siemens" |  |
| 1 | Применение |  |  |  | Дренаж паропровода |  |  |
| 2 | Место установки |  |  |  | Главный корпус |  |  |
| 3 | Условия эксплуатации по ГОСТ 15150-69 |  |  |  | УХЛ4 |  |  |
| 4 | Температура окружающей среды, °С |  |  |  | +5 ÷ +36 |  |  |
| 5 | Давление в паропроводе (абс), бар |  |  |  | 30,8 |  |  |
| 6 | Давление на входе в конденсатоотводчик (абс), бар |  |  |  | 30,8 |  |  |
| 7 | Давление в конденсатной линии (абс), бар |  |  |  | <30,8 |  |  |
| 8 | Температура пара, °С |  |  |  | 567 |  |  |
| 9 | Размер дренажа паропровода на входе/выходе из конденсатоотводчика, мм |  |  |  | 57х4,5 |  |  |
| 10 | Материал дренажного трубопровода |  |  |  | Сталь 12Х1МФ |  |  |
| 11 | Присоединение |  |  |  | Под приварку |  |  |
| 12 | Необходимость фильтра |  |  |  | Нет |  |  |
| 13 | Режим работы конденсатоотводчика |  |  |  | Постоянное действие |  |  |

| нарегулирующийклапан (90LBB55AA103) дренажных паропроводов горячего промперегрева |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип клапана: регулирующий запорно-регулирующий |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество: 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Диаметр условный Ду, мм: 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальное давление для расчета на прочность корпуса, кгс/см2: 50,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Рабочая среда | Регулируемая среда | дренаж |  |  |  |  |  |
|  | Агрегатное состояние: |  |  |  |  |  |  |
|  | - до клапана | Жидкость Газ Пар ( Насыщенный Перегретый ) |  |  |  |  |  |
|  | - после клапана | Жидкость Газ Пар ( Насыщенный Перегретый ) |  |  |  |  |  |
|  |  | макс. | норм. |  |  | мин. |  |
|  | Расход, кг/ч м3/ч нм3/ч | 562 | 535 |  |  | 0 |  |
|  | Входное давление Р1, кгс/см2 (абс) | 33,03 | 30,8 |  |  |  |  |
|  | Выходное давление Р2, кгс/см2 (абс) | 23 | 22 |  |  |  |  |
|  | Температура на входе Т1, °С | 567 | 560 |  |  |  |  |
|  | Плотность на входе ρ1 (раб.усл.), кг/м3 | 4,11 |  |  |  |  |  |
|  | Удельный объем при рабочей температуре (для пара), м3/кг | - |  |  |  |  |  |
|  | Допустимый уровень шума, дБ | 80 |  |  |  |  |  |
|  | Пропускная характеристика | линейная |  |  | равнопроцентная |  |  |
| Корпус клапана | Тип | прямой |  |  | угловой |  |  |
|  | Материал | легированная сталь |  |  |  |  |  |
|  | Обогрев | нет |  |  |  |  |  |
|  | Присоединение к трубопроводу | фланцевое |  |  | под приварку |  |  |
|  |  | муфтовое |  |  | штуцерное |  |  |
| Затвор | Герметичность в затворе | IV (0,01%СV) |  |  |  |  |  |
|  | Направление подачи среды | одностороннее |  |  | любое |  |  |
| Привод | Тип привода | Пневм. Электр. AUMANORM Ручной ( Рукоятка УсилительРедуктор ) |  |  |  |  |  |
|  | Питание привода | 380 V 50 Hz |  |  |  |  |  |
|  | Положение при отсутствии питания | открыт закрыт закреплен |  |  |  |  |  |
|  | Сигнал управления | - |  |  |  |  |  |
|  | Время полного хода электропривода | 25÷60 сек. |  |  |  |  |  |
| Допол-нительные блоки | Ответные фланцы с крепежом | Да Нет |  |  |  |  |  |
|  | Материал ответных фланцев | - |  |  |  |  |  |
| Уста-новка и условия эксплуа-тации | Положение трубопровода | Горизонтальное Вертикальное |  |  |  |  |  |
|  | Материал трубопровода | легированная сталь 12Х1МФ |  |  |  |  |  |
|  | Размер трубопровода Ду, мм | 50 |  |  |  |  |  |
|  | Наружный диаметр и толщина стенки трубопровода, мм | ø57х4,5 |  |  |  |  |  |
|  | Окружающая температура, °С | +5÷+36 |  |  |  |  |  |
| Дополнительная информация: регулирование давления при пусках |  |  |  |  |  |  |  |

Опросный лист №2