### Описание: PN 10/16 DN 40 ... DN 600 Размер: 1 1/2” ... 24” Корпус: чугун GG25/GGG40 Температура: -10 +120 оС ### Технические данные: ДИЗАЙН / DESIGN; TS457/1-TSEN1171. РАЗМЕРЫ ФЛАНЦА / FUNGE AND THEIR JOINTS; TS ISO 7005-2 BSEN 1092-2. РАЗМЕР МЕЖДУ ФЛАНЦЕВ / FACE TO FACE DIMENSIONS; TS EN 558-1 СЕРИЯ-SERIES 14. ИСПЫТАНИЯ / TESTS; TSEN 12266-1. ТЕМПЕРАТУРА/ДАВЛЕНИЕ / MATERIALS. NO; НАЗВАНИЕ ДЕТАЛИ; PART NAME; МАТЕРИАЛ; MATERIAL. 1; КОРПУС; BODY; GG25/GGG40.3; GG25/GGG40.3. 2; КРЫШКА; BONNET; GG25/GGG40.3; GG25/GGG40.3. 3; МАХОВИК; HANDWHEEL; GG20; GG20. 4; ОСЬ; STEM; НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ; STAIM.ESS STEEL. 5; СТВОРКА; WEDGE; GG25/GGG40; GG25/GGG40. 6; СЕДЛО; SEATS; CuZn40Pb2 / БРОНЗА / НЕРЖАВЕЮЩАЯ; CuZn40Pb2/BRONZEySS. 7; ПРОКЛАДКА; GASKET; NBR/EPDM; NBR/EPDM. ЗАДВИЖКА С МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ОПОРНОЙ ПОДУШКОЙ (Фланцевая) Gate Valve Metal Sealed (Flanged). Номинальное Давление / Nominal Pressure; PN; 10/16; 10; 4; 2.5. Номинальный Диаметр / Nominal Diameter; DN; 40; 50; 65; 80; 100; 125; 150; 200; 250; 300; 350; 400; 500; 600. Размеры Клапана / Valve Dimensions; L; 140; 150; 170; 180; 190; 200; 210; 230; 250; 270; 290; 310; 350; 390. H; 170; 180; 230; 245; 265; 355; 400; 490; 615; 700; 835; 910; 1135; 1300. D1; 160; 200; 250; 315; 400; 500. Размеры Фланца / Flange Dimensions; PN; D; 150; 165; 185; 200; 220; 250; 285; 340; 395; 445; 505; 565; 670; 780. к; 110; 125; 145; 160; 180; 210; 240; 295; 350; 400; 460; 515; 620; 725. g; 84; 99; 118; 132; 156; 184; 211; 266; 319; 370; 429; 480; .582; 682. b; 18; 20; 22; 24; 26; 28; 30; 32; 34; 36. d; 19; 23; 28; 31. Количество Отверстий! / Hole Oty; n; 4; 8; 12; 16; 20. Вес / Weight; Kg.; 9; 10; 15; 17; 23; 37; 45; 80; 123; 166; 225; 290; 460; 680. ТЕМПЕРАТУРА/ДАВЛЕНИЕ TEMPERATURE / PRESSURE; ПРИМЕНЕНИЕ • В Системах Горячего И Холодного Водоснабжения • Системы Жидкого Топлива • В Системах Трубопроводов, Перекачивающих Любые Жидкости Кроме Кислотных И Щелочных; APPLICATIONS • Hot and cold water installations • Liquid fuel installations • All fluid and gases without acid. °с; -10........+ 120. PN; 10/16... Версия для печати.